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(обязательное)
Нормы комплектования электрозащитными средствами

Таблица А.1

	Наименование средства защиты
	Единица измерения
	Коли-чество
	Примечание

	1 Электрические станции и подстанции с постоянным оперативным персоналом

	1.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	1.2 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	1.3 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	1
	Диапазон индикации не менее 24-380 В

	1.4 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	1.5 Заземление переносное для пожарных автомобилей
	шт.
	2
	Сечение и длина - в соответствии с 12.3.1.6

	1.6 Заземление переносное для пожарных ручных стволов
	шт.
	4
	Сечение и длина - в соответствии с 12.3.1.6

	1.7 Подставка электроизолирующая до 1 000 В
	шт.
	1
	Наличие и высота - по местным условиям

	1.8 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	рулон
	1
	

	1.9 Плакаты безопасности переносные
	комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	1.10 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1)
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	1.11 Ковер диэлектрический резиновый
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	1.12 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	1.13 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или насадка  на штангу электроизолирующую универсальную для снятия высоковольтных предохранителей
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	1.14 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В
	комплект
	-
	Наличие и состав комплекта - по местным условиям

	1.15 Накладки электроизолирующие выше 1 000 В
	комплект
	-
	Наличие и состав комплекта - по местным условиям

	1.16 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	комплект
	-
	Наличие и состав комплекта - по местным условиям

	1.17 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	комплект
	-
	Наличие и состав комплекта - по местным условиям

	1.18 Перчатки диэлектрические
	пара
	2
	

	1.19 Боты диэлектрические
	пара
	2
	

	1.20 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	1.21 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	2 Работающие, обслуживающие электроустановки до 1 000 В

	2.1 Штанга электроизолирующая до 1 000 В
	шт.
	-
	Наличие и длина - по местным условиям

	2.2 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	1
	Диапазон индикации - по местным условиям

	2.3 Клещи электроизолирующие до 1 000 В и/или съемник предохранителей с защитной крагой
	шт.
	-
	По местным условиям

	2.4 Подставка или стремянка электроизолирующая
	шт.
	-
	Наличие, высота (длина) - по местным условиям

	2.5 Колпаки электроизолирующие до 1000 В
	комплект
	-
	По местным условиям

	2.6 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	рулон
	1
	

	2.7 Заземление переносное до 1000 В
	шт.
	-
	Наличие и количество - по местным условиям

	2.8 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1000 В
	комплект
	-
	По местным условиям

	2.9 Ковер диэлектрический резиновый
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям, но не менее 1 шт. в каждой электрощитовой здания

	2.10 Плакаты безопасности переносные
	комплект
	-
	Количество плакатов 1, 4, 9, 12 приложения Ж - по местным условиям. Наличие и количество остальных плакатов приложения Ж - по местным условиям

	2.11 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1)
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	2.12 Перчатки диэлектрические
	пара
	2
	

	2.13 Галоши диэлектрические или боты диэлектрические
	пара
	
	По местным условиям

	2.14 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	2.15 Клещи электроизмерительные до 1 000 В
	шт.
	
	Для однофазной нагрузки - по местным условиям, для трехфазной нагрузки – 1 шт.

	2.16 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	2.17 Ограждение переносное штыревое; не менее четырех съемных оснований и штырей травмобезопасных
	шт.
	-
	При наличии электроустановок вне помещений, смотровых колодцев, ливнестоков, количество - по местным условиям

	3 Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции напряжением 35 кВ и выше

	3.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	3.2 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	3.3 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	2
	Диапазон и вид индикации - по местным условиям

	3.4 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз
	шт.
	-
	По местным условиям

	3.5 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей
	шт.
	1
	

	3.6 Клещи электроизмерительные до 1 000 В
	шт.
	1
	

	3.7 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	3.8 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В
	шт.
	-
	По местным условиям

	3.9 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	шт.
	-
	По местным условиям

	3.10 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	шт.
	-
	По местным условиям

	3.11 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	3.12 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	3.13 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	Рулон
	1
	

	3.14 Лестница приставная электроизолирующая
	шт.
	-
	Количество и длина - по местным условиям

	3.15 Ручной инструмент для работ под напряжением
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	3.16 Перчатки диэлектрические
	Пара
	2
	

	3.17 Боты диэлектрические
	Пара
	2
	

	3.18 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	4 Оперативно-выездные бригады, обслуживающие распределительные электросети 0,4-20 кВ

	4.1 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	4.2 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз
	шт.
	1
	Совместим со штангами электроизолирующими универсальными

	4.3 Указатель напряжения до 1 000 В для работы на ВЛ с земли или с опоры
	шт.
	2
	Совместим со штангами электроизолирующими универсальными

	4.4 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	1
	Диапазон и вид индикации - по местным условиям

	4.5 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	4.6 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	4.7 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей
	шт.
	1
	

	4.8 Клещи электроизмерительные до 1 000 В
	шт.
	1
	

	4.9 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	4.10 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	4.11 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	4.12 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	4.13 Заземление линейное переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	4.14 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	4.15 Заземление переносное набрасываемое
	шт.
	1
	

	4.16 Лестница приставная электроизолирующая
	шт.
	1
	Количество звеньев - по местным условиям

	4.17 Ручной инструмент для работ под напряжением с возможностью работы на ВЛ в условиях с наведенным напряжением
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	4.18 Устройство для поиска поврежденных участков в распределительных электрических сетях
	шт.
	1
	

	4.19 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	4.20 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	Рулон
	1
	

	4.21 Перчатки диэлектрические
	Пара
	2
	

	4.22 Боты диэлектрические
	Пара
	2
	

	4.23 Ковер диэлектрический
	шт.
	-
	Количество и размер - по местным условиям

	4.24 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	5 Бригады по ремонту воздушных линий электропередачи 35-750 кВ

	5.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	5.2 Штанга для переноса потенциала
	шт.
	-
	По местным условиям

	5.3 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	5.4 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	5.5 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	рулон
	1
	

	5.6 Заземление линейное переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	5.7 Перчатки диэлектрические
	Пара
	2
	

	5.8 Боты диэлектрические
	Пара
	2
	

	5.9 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	6. Бригады по ремонту кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ

	6.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	6.2 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	6.3 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	2
	Диапазон и вид индикации - по местным условиям

	6.4 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	6.5 Устройство для дистанционного прокола и резки кабеля
	шт.
	1
	

	6.6 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	6.7 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	Рулон
	1
	

	6.8 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	6.9 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	6.10 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	6.11 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	6.12 Клещи электроизолирующие до 1 000 В
	шт.
	-
	По местным условиям

	6.13 Лестница закрепляемая для спуска в котлован
	шт.
	-
	С системой крепления за грунт - по местным условиям

	6.14 Перчатки диэлектрические
	пара
	2
	

	6.15 Боты диэлектрические
	пара
	2
	

	6.16 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	6.17 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество по местным условиям

	7 Бригады по ремонту оборудования подстанций 35-750 кВ

	7.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения

	7.2 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	2
	

	7.3 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	7.4 Накладки электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	7.5 Накладки электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	7.6 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	7.7 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	7.8 Канат страховочный
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям; карабинами и ползунковым ловителем; длина - не менее 8 м

	7.9 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	7.10 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество по местным условиям

	7.11 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	рулон
	1
	

	7.12 Лестница приставная электроизолирующая
	шт.
	1
	Количество звеньев - по местным условиям

	7.13 Перчатки диэлектрические
	Пара
	2
	

	7.14 Боты диэлектрические
	Пара
	2
	

	7.15 Ковер диэлектрический
	шт.
	-
	Количество и размеры - по местным условиям

	7.16 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	7.17 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	8 Передвижные испытательные лаборатории

	8.1 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	1
	На каждый класс напряжения - по местным условиям

	8.2 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения - по местным условиям

	8.3 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	2
	Диапазон и вид индикации - по местным условиям

	8.4 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	8.5 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1)
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	8.6 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	Рулон
	1
	

	8.7 Заземление переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения - по местным условиям

	8.8 Лестница приставная электроизолирующая
	шт.
	-
	По местным условиям

	8.9 Перчатки диэлектрические
	Пара
	2
	

	8.10 Боты диэлектрические
	Пара
	2
	

	8.11 Ковер диэлектрический
	шт.
	-
	Количество и размеры - по местным условиям

	8.12 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	8.13 Устройства для разрядки конденсаторов
	шт.
	-
	По местным условиям

	8.14 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	9 Стационарные испытательные лаборатории

	9.1 Ковер диэлектрический резиновый
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	9.2 Перчатки диэлектрические
	пара
	1
	

	9.3 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением)
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	9.4 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1)
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	9.5 Устройства для разрядки конденсаторов
	шт.
	-
	По местным условиям

	9.6 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	10 Бригады по ремонту распределительных сетей 0,4-20 кВ

	10.1 Указатель напряжения выше 1 000 В
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	10.2 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз
	шт.
	-
	Количество и класс - по местным условиям

	10.3 Указатель напряжения до 1 000 В
	шт.
	1
	Совместим со штангами электроизолирующими универсальными

	10.4 Штанга электроизолирующая универсальная
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	10.5 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	10.6 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей
	шт.
	-
	По местным условиям

	10.7 Клещи электроизмерительные до 1 000 В
	шт.
	-
	По местным условиям

	10.8 Индикатор (измеритель) тока на ВЛ
	шт.
	-
	Совместим со штангами электроизолирующими универсальными;
количество - по местным условиям

	10.9 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	10.10 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	10.11 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	10.12 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В
	Комплект
	-
	По местным условиям

	10.13 Заземление линейное переносное
	шт.
	2
	На каждый класс напряжения

	10.14 Заземление переносное
	шт.
	-
	На каждый класс напряжения; количество - по местным условиям

	10.15 Заземление переносное набрасываемое
	шт.
	1
	

	10.16 Заземление переносное до 1000 В для разъединителей-выключателей-предохранителей реечной (планочной) конструкции с комбинированными зажимами
	шт.
	-
	По местным условиям

	10.17 Ручной инструмент для работ под напряжением
	Комплект
	-
	Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям

	10.18 Канат страховочный
	шт.
	-
	Количество и длина - по местным условиям; укомплектовать ловителем ползункового типа и карабинами

	10.19 Плакаты безопасности переносные
	Комплект
	-
	Количество - по местным условиям

	10.20 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами
	Рулон
	1
	

	10.21 Лестница приставная электроизолирующая
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	10.22 Устройство для поиска поврежденных участков в распределительных электрических сетях
	шт.
	-
	По местным условиям

	10.23 Перчатки диэлектрические
	пара
	2
	

	10.24 Боты диэлектрические
	пара
	2
	

	10.25 Очки защитные, щитки защитные лицевые
	шт.
	-
	Количество - по местным условиям

	Примечания

1 Запись «по местным условиям» в графе «Примечание» означает, что необходимость или количество данных средств защиты определяет руководитель организации исходя из сложности электроустановок, рисков работы в них, уровня квалификации работающих, производственного электротравматизма и т.п.

2 Руководитель организации должен установить количество и наименование входящего в комплект ручного инструмента для работ под напряжением, необходимого для безопасного проведения работ в электроустановках.

3 При размещении оборудования РУ напряжением до и выше 1 000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом.

4 РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая оградительные устройства и переносные заземления.

5 К электроустановкам напряжением до 1 000 В, указанным в разделе 2 настоящей таблицы, относятся распределительные устройства до 1 000 В трансформаторных подстанций, вводно-распределительные устройства зданий, электрощитовые зданий, а также силовые и осветительные сети, обслуживание которых осуществляется работающими - потребителями электрической энергии.



