# Приложение А
(обязательное)
Нормы комплектования электрозащитными средствами

Таблица А.1

| Наименование средства защиты | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Электрические станции и подстанции с постоянным оперативным персоналом |  |  |  |
| 1.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 1.2 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 1.3 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 1 | Диапазон индикации не менее 24-380 В |
| 1.4 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 1.5 Заземление переносное для пожарных автомобилей | шт. | 2 | Сечение и длина - в соответствии с 12.3.1.6 |
| 1.6 Заземление переносное для пожарных ручных стволов | шт. | 4 | Сечение и длина - в соответствии с 12.3.1.6 |
| 1.7 Подставка электроизолирующая до 1 000 В | шт. | 1 | Наличие и высота - по местным условиям |
| 1.8 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | рулон | 1 |  |
| 1.9 Плакаты безопасности переносные | комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 1.10 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1) | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 1.11 Ковер диэлектрический резиновый | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 1.12 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 1.13 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или насадка на штангу электроизолирующую универсальную для снятия высоковольтных предохранителей | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 1.14 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В | комплект | - | Наличие и состав комплекта - по местным условиям |
| 1.15 Накладки электроизолирующие выше 1 000 В | комплект | - | Наличие и состав комплекта - по местным условиям |
| 1.16 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | комплект | - | Наличие и состав комплекта - по местным условиям |
| 1.17 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | комплект | - | Наличие и состав комплекта - по местным условиям |
| 1.18 Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 1.19 Боты диэлектрические | пара | 2 |  |
| 1.20 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 1.21 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 2 Работающие, обслуживающие электроустановки до 1 000 В |  |  |  |
| 2.1 Штанга электроизолирующая до 1 000 В | шт. | - | Наличие и длина - по местным условиям |
| 2.2 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 1 | Диапазон индикации - по местным условиям |
| 2.3 Клещи электроизолирующие до 1 000 В и/или съемник предохранителей с защитной крагой | шт. | - | По местным условиям |
| 2.4 Подставка или стремянка электроизолирующая | шт. | - | Наличие, высота (длина) - по местным условиям |
| 2.5 Колпаки электроизолирующие до 1000 В | комплект | - | По местным условиям |
| 2.6 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | рулон | 1 |  |
| 2.7 Заземление переносное до 1000 В | шт. | - | Наличие и количество - по местным условиям |
| 2.8 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1000 В | комплект | - | По местным условиям |
| 2.9 Ковер диэлектрический резиновый | шт. | - | Количество - по местным условиям, но не менее 1 шт. в каждой электрощитовой здания |
| 2.10 Плакаты безопасности переносные | комплект | - | Количество плакатов 1, 4, 9, 12 приложения Ж - по местным условиям. Наличие и количество остальных плакатов приложения Ж - по местным условиям |
| 2.11 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1) | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 2.12 Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 2.13 Галоши диэлектрические или боты диэлектрические | пара |  | По местным условиям |
| 2.14 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 2.15 Клещи электроизмерительные до 1 000 В | шт. |  | Для однофазной нагрузки - по местным условиям, для трехфазной нагрузки – 1 шт. |
| 2.16 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 2.17 Ограждение переносное штыревое; не менее четырех съемных оснований и штырей травмобезопасных | шт. | - | При наличии электроустановок вне помещений, смотровых колодцев, ливнестоков, количество - по местным условиям |
| 3 Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции напряжением 35 кВ и выше |  |  |  |
| 3.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 3.2 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 3.3 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 2 | Диапазон и вид индикации - по местным условиям |
| 3.4 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | шт. | - | По местным условиям |
| 3.5 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей | шт. | 1 |  |
| 3.6 Клещи электроизмерительные до 1 000 В | шт. | 1 |  |
| 3.7 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 3.8 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В | шт. | - | По местным условиям |
| 3.9 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | шт. | - | По местным условиям |
| 3.10 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | шт. | - | По местным условиям |
| 3.11 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 3.12 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 3.13 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | Рулон | 1 |  |
| 3.14 Лестница приставная электроизолирующая | шт. | - | Количество и длина - по местным условиям |
| 3.15 Ручной инструмент для работ под напряжением | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 3.16 Перчатки диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 3.17 Боты диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 3.18 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 4 Оперативно-выездные бригады, обслуживающие распределительные электросети 0,4-20 кВ |  |  |  |
| 4.1 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 4.2 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | шт. | 1 | Совместим со штангами электроизолирующими универсальными |
| 4.3 Указатель напряжения до 1 000 В для работы на ВЛ с земли или с опоры | шт. | 2 | Совместим со штангами электроизолирующими универсальными |
| 4.4 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 1 | Диапазон и вид индикации - по местным условиям |
| 4.5 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 4.6 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 4.7 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей | шт. | 1 |  |
| 4.8 Клещи электроизмерительные до 1 000 В | шт. | 1 |  |
| 4.9 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 4.10 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 4.11 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 4.12 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 4.13 Заземление линейное переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 4.14 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 4.15 Заземление переносное набрасываемое | шт. | 1 |  |
| 4.16 Лестница приставная электроизолирующая | шт. | 1 | Количество звеньев - по местным условиям |
| 4.17 Ручной инструмент для работ под напряжением с возможностью работы на ВЛ в условиях с наведенным напряжением | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 4.18 Устройство для поиска поврежденных участков в распределительных электрических сетях | шт. | 1 |  |
| 4.19 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 4.20 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | Рулон | 1 |  |
| 4.21 Перчатки диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 4.22 Боты диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 4.23 Ковер диэлектрический | шт. | - | Количество и размер - по местным условиям |
| 4.24 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 5 Бригады по ремонту воздушных линий электропередачи 35-750 кВ |  |  |  |
| 5.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 5.2 Штанга для переноса потенциала | шт. | - | По местным условиям |
| 5.3 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 5.4 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 5.5 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | рулон | 1 |  |
| 5.6 Заземление линейное переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 5.7 Перчатки диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 5.8 Боты диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 5.9 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 6. Бригады по ремонту кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ |  |  |  |
| 6.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 6.2 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 6.3 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 2 | Диапазон и вид индикации - по местным условиям |
| 6.4 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 6.5 Устройство для дистанционного прокола и резки кабеля | шт. | 1 |  |
| 6.6 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 6.7 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | Рулон | 1 |  |
| 6.8 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 6.9 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 6.10 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 6.11 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 6.12 Клещи электроизолирующие до 1 000 В | шт. | - | По местным условиям |
| 6.13 Лестница закрепляемая для спуска в котлован | шт. | - | С системой крепления за грунт - по местным условиям |
| 6.14 Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 6.15 Боты диэлектрические | пара | 2 |  |
| 6.16 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 6.17 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество по местным условиям |
| 7 Бригады по ремонту оборудования подстанций 35-750 кВ |  |  |  |
| 7.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения |
| 7.2 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 2 |  |
| 7.3 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 7.4 Накладки электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 7.5 Накладки электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 7.6 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 7.7 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 7.8 Канат страховочный | шт. | - | Количество - по местным условиям; карабинами и ползунковым ловителем; длина - не менее 8 м |
| 7.9 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 7.10 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество по местным условиям |
| 7.11 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | рулон | 1 |  |
| 7.12 Лестница приставная электроизолирующая | шт. | 1 | Количество звеньев - по местным условиям |
| 7.13 Перчатки диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 7.14 Боты диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 7.15 Ковер диэлектрический | шт. | - | Количество и размеры - по местным условиям |
| 7.16 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 7.17 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 8 Передвижные испытательные лаборатории |  |  |  |
| 8.1 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 1 | На каждый класс напряжения - по местным условиям |
| 8.2 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения - по местным условиям |
| 8.3 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 2 | Диапазон и вид индикации - по местным условиям |
| 8.4 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 8.5 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1) | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 8.6 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | Рулон | 1 |  |
| 8.7 Заземление переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения - по местным условиям |
| 8.8 Лестница приставная электроизолирующая | шт. | - | По местным условиям |
| 8.9 Перчатки диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 8.10 Боты диэлектрические | Пара | 2 |  |
| 8.11 Ковер диэлектрический | шт. | - | Количество и размеры - по местным условиям |
| 8.12 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 8.13 Устройства для разрядки конденсаторов | шт. | - | По местным условиям |
| 8.14 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 9 Стационарные испытательные лаборатории |  |  |  |
| 9.1 Ковер диэлектрический резиновый | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 9.2 Перчатки диэлектрические | пара | 1 |  |
| 9.3 Ручной инструмент для работ под напряжением (работы в условиях с наведенным напряжением) | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 9.4 Знак безопасности постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током (пункт 1 таблицы Ж.1) | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 9.5 Устройства для разрядки конденсаторов | шт. | - | По местным условиям |
| 9.6 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 10 Бригады по ремонту распределительных сетей 0,4-20 кВ |  |  |  |
| 10.1 Указатель напряжения выше 1 000 В | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 10.2 Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | шт. | - | Количество и класс - по местным условиям |
| 10.3 Указатель напряжения до 1 000 В | шт. | 1 | Совместим со штангами электроизолирующими универсальными |
| 10.4 Штанга электроизолирующая универсальная | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 10.5 Клещи электроизолирующие до 1 000 В или съемник предохранителей с защитной крагой | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 10.6 Клещи электроизолирующие выше 1 000 В или штанга электроизолирующая с насадкой для снятия высоковольтных предохранителей | шт. | - | По местным условиям |
| 10.7 Клещи электроизмерительные до 1 000 В | шт. | - | По местным условиям |
| 10.8 Индикатор (измеритель) тока на ВЛ | шт. | - | Совместим со штангами электроизолирующими универсальными; количество - по местным условиям |
| 10.9 Накладки или покрытия гибкие электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 10.10 Накладки и/или покрытия гибкие и/или жесткие электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 10.11 Колпаки электроизолирующие до 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 10.12 Колпаки электроизолирующие выше 1 000 В | Комплект | - | По местным условиям |
| 10.13 Заземление линейное переносное | шт. | 2 | На каждый класс напряжения |
| 10.14 Заземление переносное | шт. | - | На каждый класс напряжения; количество - по местным условиям |
| 10.15 Заземление переносное набрасываемое | шт. | 1 |  |
| 10.16 Заземление переносное до 1000 В для разъединителей-выключателей-предохранителей реечной (планочной) конструкции с комбинированными зажимами | шт. | - | По местным условиям |
| 10.17 Ручной инструмент для работ под напряжением | Комплект | - | Количество и состав комплектов (а) - по местным условиям |
| 10.18 Канат страховочный | шт. | - | Количество и длина - по местным условиям; укомплектовать ловителем ползункового типа и карабинами |
| 10.19 Плакаты безопасности переносные | Комплект | - | Количество - по местным условиям |
| 10.20 Лента ограждающая с бело-красными наклонными полосами | Рулон | 1 |  |
| 10.21 Лестница приставная электроизолирующая | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| 10.22 Устройство для поиска поврежденных участков в распределительных электрических сетях | шт. | - | По местным условиям |
| 10.23 Перчатки диэлектрические | пара | 2 |  |
| 10.24 Боты диэлектрические | пара | 2 |  |
| 10.25 Очки защитные, щитки защитные лицевые | шт. | - | Количество - по местным условиям |
| Примечания - Запись «по местным условиям» в графе «Примечание» означает, что необходимость или количество данных средств защиты определяет руководитель организации исходя из сложности электроустановок, рисков работы в них, уровня квалификации работающих, производственного электротравматизма и т.п. - Руководитель организации должен установить количество и наименование входящего в комплект ручного инструмента для работ под напряжением, необходимого для безопасного проведения работ в электроустановках. - При размещении оборудования РУ напряжением до и выше 1 000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом. - РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая оградительные устройства и переносные заземления. - К электроустановкам напряжением до 1 000 В, указанным в разделе 2 настоящей таблицы, относятся распределительные устройства до 1 000 В трансформаторных подстанций, вводно-распределительные устройства зданий, электрощитовые зданий, а также силовые и осветительные сети, обслуживание которых осуществляется работающими - потребителями электрической энергии. |  |  |  |